## Лист1
Часть ТОП | [21 empty] | Часть ПОЛЕ | [12 empty] | Часть АСУТП
№ строки | Изм | Тип сигнала | № схемы подклю чения | № технологической схемы проектов ТХ/P&ID/сторонние системы (ЭМ, АОВ и т.д.) | Шифр АСУТП | Номер Позиция | Наименование параметра | Значения параметра | [5 empty] | Шкала |  |  | Тип сигнала по АТС | РСУ/ ПАЗ | Тип клапана | Тип регулирования | Примечание | № монтажного/технологического блока | ОЛ | Местныйкабель | Коробка, шкаф и т.д. | Магистральный кабель | Кроссовый шкаф | Кроссовый клеммник | Номер клеммы | Бирка 1 Бирка 2 Бирка 3 Бирка 4 | № узла СУВВ | № слота СУВВ | № канала СУВВ | Тип модуля СУВВ | № кабель-перемычка | Номер терми-нального шкафа | Устройство в терминальном шкафу | Контакт | Тип барьера | Тип реле | Системный кабель | Шасси | Модуль | Канал
[8 empty] | Сигнализация |  |  |  | Блокировка |  | Диапазон | Тип | Ед. измер.
[8 empty] | LL | L | H | HH | LL | HH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 |  | AI_R | Номер схемы подключения согласно АТС (1.1R) | 102/18 | PRCA- | 2089 | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1 (левый поток) | 0.015 | 0.03 | 0.6 | 1 | 0.015 | 1 | 0 ÷ 2,5 |  | кгс/см2 | Тип сигнала согласно АТС (AI_R_4-20mA) | ПАЗ/РСУ/СУВВ | FO/FC/FL | REV/DIR |  | 003 | 003-АТХ.ОЛ-24 | P2089 | JBAi 0644D | Ai 0644D | DCS06 | XT13.1 | 17.18 | ExPRCA2089+ ExPRCA2089- | - | - | - | - | DCS06-DCS03F-07 | DCS 03 | 02AI20AT1-M1 | 1 4 | HiC2025 | --- | 02AI20AC2 | 02BP20 | 02AI20A | 1
[18 empty] | 5 | [12 empty] | 06.2 | 12 | 1 | AIH41Ex